Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования пос. Мстёра Вязниковского района Владимирской области на 2015-2024 годы

2015 г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Мстёра Владимирской области

на 2015-2024 годы

2015 г.

# Содержание

Содержание	2

1.	Паспорт Программы	3

2. Введение………………………………………………………………………………………….4

2.1 Основание для разработки Программы……………………………………………………4

2.2 Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса МО   Мстёра………………………………………………………………………………………………5

2.3 Сроки и этапы реализации Программы……………………………………………………5

2.4 Механизм реализации Программы……………………………………………………...…5

2.5 Оценка ожидаемой эффективности Программы………………………………………….6

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	7

3.1 Краткая характеристика муниципального образования поселок Мстёра Вязниковского муниципального района	7

3.2 Информация о генеральном плане поселка Мстёра и схема территориального планирования………………………………………………………………………………........7

3.3 Демографическая ситуация………………………………………………………………...8

3.4 Краткий анализ существующего состояния жилищно-коммунального хозяйства МО п. Мстёра	8

4.	Обоснование необходимости принятия Программы	23

5.	Цели и задачи Программы	24

6.	Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	25

7.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	28

8. 	   План мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей………………………………………..….29

9.	Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения	40

10.	Управление Программой	41

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Мстёра Вязниковского района Владимирской области на среднесрочный период 2015-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования поселок Мстёра Вязниковского района Владимирской области |
| Разработчик Программы | Ярославская областная торгово-промышленная палата |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с прогнозными показателями развития муниципального образования, повышение качества, надежности и доступности производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | - Модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры; - повысить эффективность управления объектами коммунальной инфраструктуры; - повысить надежность систем и качества предоставления коммунальных услуг; - улучшить доступность коммунальных услуг для потребителей; - привлечь средства внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования Программы. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей; - удельный вес потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год; - уровень газификации жилищного фонда; - количество обращений граждан в органы исполнительной власти области по вопросам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения; - показатель доступности для потребителей коммунальных услуг: количество абонентов, которым оказана адресная помощь по оплате коммунальных услуг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | годы – 10 лет 1-й этап - 2015-2019 гг. 2-й этап - 2020-2024 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансовых средствах 69 100 тыс. руб., в том числе: средства муниципального бюджета – 6 300 тыс. рублей; внебюджетные источники – 62 800 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 2,4% до 1%; - снижение потерь воды с 0,5% до 0,1% в общем объеме поставляемого ресурса в год; - повышение уровня газификации жилищного сектора с базового уровня 70% до 80%; - снижение количества обращений граждан в органы исполнительной власти области по вопросам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения с 0,005% до 0,001% единиц на 1 жителя; - снижение количества абонентов на оказание адресной помощи на оплату коммунальных услуг с 5 до 3-х человек в год. |
| Ответственные лица для контактов | Заместитель главы администрации МО Мстёра по вопросам ЖКХ и землеустройства. Контактный телефон: 8 (49233) 5 01 82. |

- Введение

2.1. Основание для разработки Программы

Основанием для проведения работ по формированию Программы являются:

      - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

      - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

      - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

      - Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

      - Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

      - Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

      - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

      - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145 - ФЗ (ред. от 27.06.2011г.);

      - Генеральный План развития МО п. Мстёра.

2.2.  Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса МО Мстёра

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Мстёра  является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с прогнозными показателями развития муниципального образования, повышение качества, надежности и доступности производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса МО Мстёра являются:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежность систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- улучшение доступности коммунальных услуг для потребителей;

- привлечение средства внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования Программы.

  - Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2015 - 2024 гг. Программа реализуется в два этапа:

-1-й этап: 2015-2019 гг.

- 2-й этап: 2020-2024 гг.
2.4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации МО информации о ходе и результатах реализации Программы.

- Администрация МО Мстёра осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса МО Мстёра участвуют в разработке программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы Администрация МО Мстёра ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

  - Оценка ожидаемой эффективности Программы

Результаты Программы МО Мстёра  на 2015-2024 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми целевыми показателями Программы являются:

- снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей  с 2,4% до 1%;

- снижение  потерь воды с 0,5%  до 0,1% в общем объеме поставляемого ресурса в год;

- повышение уровня газификации жилищного сектора  с базового уровня 70% до  80%;

-  снижение количества обращений граждан в органы исполнительной власти области по вопросам электро-, тепло-,  газо-, водоснабжения и водоотведения с 0,005% до 0,001% единиц на 1 жителя;

- снижение количества абонентов на оказание адресной помощи на оплату коммунальных услуг с 5 до 3-х человек в год.

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры поселка  Мстёра

3.1.Краткая характеристика муниципального образования поселок Мстёра

Муниципальное образование поселок Мстёра (МО п. Мстёра) имеет статус городского поселения Вязниковского района Владимирской области. Административный центр — поселок городского типа Мстёра.

Территория муниципального образования Мстёра расположена в северной части Вязниковского района. Поселение граничит на севере – с Ковровским районом, на северо-востоке - с Ивановской областью, на востоке - с городским поселением город Вязники, на юге - с Октябрьским сельским поселением, на западе – с. Сарыевским сельским поселением. Площадь территории городского поселения поселок Мстёра – 34,1 тыс. га, что составляет 11,1 % от общей площади района.

Численность населения МО п. Мстёра составляет 8773 человек.

В состав территории МО п. Мстёра входят 30 населенных пунктов: 2 поселка, 3 села, 1 станция и 24 деревни:

| Поселок Мстёра | Деревня Калиты | Деревня Сколепово |
| --- | --- | --- |
| Деревня БарскоеРыкино | Деревня Козловка | Деревня Слободка |
| Село Барское-Татарово | Деревня Костенево | Деревня Ставрово |
| Деревня Вязовка | Деревня Крутовка | Село Станки |
| Деревня Глубоково |  | Деревня Тимино |
| Деревня Дороново | Деревня Налескино | Село Троицкое-Татарово |
| Деревня Жары | Деревня Новосёлка | Деревня Федосеиха |
| Деревня Желобиха | Деревня Плосково | Деревня Хмельники |
| Поселок Заречный | Деревня Сингерь | Деревня Черноморье |
| Деревня Исаковка | Деревня Раменье | Деревня Яндовы |

Станция Мстера

3.2. Информация о генеральном  плане поселения Мстёра и схема территориального планирования

| Муниципальное образование | Генеральный план поселения |
| --- | --- |
| Городское поселение Мстёра | Утвержден решением Совета народных депутатов МО поселок Мстёра 27.12.2012г. № 112 |

Документом территориального планирования является Генеральный план городского поселения Мстёра МК №000002/6167-11, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития  поселения. Генеральный план определяет основные направления развития и организации его  территории на расчетный на срок до 2030 года, с первой очередью строительства до 2020 года, с его территориальным развитием на перспективу 30-40 лет.

3.3. Демографическая ситуация

Анализ динамики численности населения поселка Мстёра проведен на основании данных Федеральной службы  государственной статистики (см.таблицу 3.1.).

| Территория | Численность проживающих, чел. | Прирост (+) /убыль (-) за анализируе-мый период, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| МО Мстёра | 9003 | 8339 | 8149 | - 854 |

Таблица 3.1. Численность МО Мстёра за период 2011-2013 гг.

Демографическая ситуация в поселении в последние годы характеризуется стабильной естественной убылью населения, вызванной высоким уровнем смертности, не компенсирующейся миграционным приростом. Убыль населения  только за последние три года составила 854 человека. Это высокий показатель и он характеризует демографическую ситуацию как неблагоприятную. Возрастная структура городского поселения характеризуется низким удельным весом населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) – 15,7% и высоким лиц пенсионного возраста – 30,5%. Доля трудоспособного населения городского поселения составляет 53,8%.Ситуация уменьшения доли молодых возрастов за счет снижения рождаемости характерна в настоящее время для всей страны.

3.4. Краткий анализ существующего состояния жилищно-коммунального хозяйства МО п. Мстёра

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) муниципального образования Мстёра является важнейшей сферой его социально-экономического развития.

Целью данной Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры МО п. Мстёра в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Программа направлена на снижение удельного веса потерь тепловой энергии и воды в процессе их транспортировки до потребителей,  сокращение  числа сбоев и аварий в коммунальных системах, повышение  уровня газификации жилищного фонда и привлечение внебюджетных  средств.

Жилищно-коммунальный комплекс МО п. Мстёра включает в себя:

- жилищный фонд – 246,8 тыс. кв. м, в т.ч. – 5,6 тыс. кв. м - в муниципальной собственности;

- тепловые сети протяженностью8,5 км;

- котельные -38ед., из них 2 ед. - на электроэнергии, 15 ед. – на природном газе, 21 ед. – на твердом топливе;

- водопроводные сети протяженностью 41,56 км;

- канализационные сети – 9,72км.

В сфере ЖКХ МО п. Мстёра осуществляют свою деятельность:

- ООО «ЖКХ Строй Сервис» - оказывает услуги по водоснабжению, водоотведению, утилизации ТБО, техническое обслуживание  МКД (27 многоквартирных жилых домов общей площадью 15,11тыс. кв. м);

- МУП «Коммунальные системы» - оказывает услуги по теплоснабжению;

- ЗАО «Мстёрский ювелир» - оказывает услуги по теплоснабжению, горячему водоснабжению;

- ОАО «МЗКСМ» - оказывает услуги по теплоснабжению и водоснабжению;

- ОАО «Владимирэнергосбыт» - оказывает услуги по электроснабжению;

- ОАО «Владимироблгаз» - оказывает услуги по газоснабжению.

Одной из социальных проблем МО п. Мстёра является жилищная проблема.

Жилищное строительство на территории городского поселения развивается низкими темпами. Ввод жилья, в основном, осуществляется за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.

Общая площадь жилищного фонда по муниципальному образованию поселок Мстёра составляет 246,8 тыс. кв. м, из них 17,7 % (43,8 тыс. кв. м) приходится на многоквартирные дома. Состояние жилищного фонда в многоквартирных жилых  домах выглядит следующим образом:

- по годам постройки:

| Период постройки зданий | Количество многоквартирных домов, ед. | Общая площадь многоквартирных домов, кв.м |
| --- | --- | --- |
| До 1920 г. | 11 | 1 995 |
| 1921-1945г. | 1 | 154 |
| 1946-1970г. | 18 | 10 316 |
| 1971-1995г. | 37 | 23 745 |
| После 1995г. | 4 | 7 560 |
| Итого: | 71 | 43 770 |

- по износу:

| Уровень износа домов, % | Количество многоквартирных домов, ед. | Доля в общем количестве домов, % |
| --- | --- | --- |
| От 0 до 30% | 4 | 5,6 |
| От 31 до 65 % | 55 | 77,5 |
| От 66 до 70% | 12 | 16,9 |
| Свыше 70% | - | - |
| Итого: | 71 | 100 |

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в  муниципальном образовании поселок Мстёра около 17%  жилых домов имеют износ 66 - 70% и в течение срока реализации данной Программы подлежат капитальному ремонту.

Доля капитально отремонтированных жилых помещений в общей площади жилищного фонда по состоянию на 01.01.2014 года  составила всего 0,1%.

За 2011-2013 гг. прослеживается  тенденция сокращения площади муниципальной собственности из-за приватизации жилья населением и незначительного увеличения площади частной собственности (см. рис. 1). Планируется, что к началу 2015 года данные показатели будут на уровне 2012 года.

Рис. 1. Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в целях создания безопасных условий проживания граждан и развития малоэтажного строительства, постановлением главы администрации п. Мстёра была утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании поселок Мстёра в 2012 году».

В программу переселения включен 7-квартирный жилой дом (п.Мстёра, ул.Ленинградская, д.58 общей площадью 193,5 кв.м), признанный в установленном порядке аварийным, и подлежащий сносу в связи с полным физическим износом. В результате реализации Программы было произведено переселение граждан во вновь построенные благоустроенные, применительно к условиям соответствующего населенного пункта, жилые помещения в многоквартирных домах малоэтажной застройки (стоимость мероприятий – 6 892,4 тыс. руб.).

В 2013 году утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании поселок Мстёра в 2013-2015 годах». В результате реализации адресной программы будет произведено переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, во вновь построенные благоустроенные, применительно к условиям соответствующего населенного пункта, жилые помещения в многоквартирных домах малоэтажной застройки (стоимость мероприятий – 7 831,2 тыс. руб.).

В рамках целевой программы «Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилом фонде на 2011-2013 годы» проведен капитальный ремонт муниципального жилого фонда на сумму 376 тыс. руб.

Показатели благоустройства жилищного фонда МО п. Мстёра приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.  Показатели благоустройства жилищного фонда МО п.Мстёра

| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. (оценка) | Среднеоб-ластной показат. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес оборудованной жилой площади, в процентах к общей площади: |  |  |  |  |  |  |
| -водопроводом | % | 70 | 77 | 79 | 83 | 81,37 |
| -канализацией | « « | 24 | 28 | 32 | 33 | 76,32 |
| -центральным отоплением | « « | 7 | 6,9 | 6,7 | 7,4 | 84,67 |
| - газом (природным и баллонным) | « « | 100 | 100 | 100 | 100 | 94,35 |

Как видно из таблицы 3.2., за 2011 год показатели обеспеченности жилого фонда канализацией и центральным отоплением значительно ниже среднеобластных показателей (в 2,4 раза и в 12,8 раз соответственно). Обеспеченность жилья водопроводом в 2011 г. также оставалась ниже среднеобластного показателя, однако к началу 2015 планируется его увеличение до 83%. В связи с подключением домов в МО п. Мстёра к центральному водопроводу происходит ежегодное увеличение обеспеченности жилья водопроводом (в среднем на 5,4%) и канализацией (в среднем на 10%).

Обеспеченность населения газом (природным и баллонным) составила 100%. Наряду с газификацией МО п. Мстёра и переходом на индивидуальное отопление жилых помещений в МКД, наблюдается тенденция ежегодного сокращения обеспеченности населения центральным отоплением (в среднем на 2%).

К 2015 году уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры МО п. Мстёра составил в целом 70,7% (таблица 3.3.), в т.ч.:

- по теплоснабжению (котельные) – 65%;

- по водоснабжению – 72%;

- по водоотведению – 75%.

Таблица 3.3.  Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 67,0 | 68,5 | 69,5 | 70,7 |

Как видно из таблицы 3.3., в МО п. Мстёра происходит ежегодное увеличение уровня износа в среднем на 1,2%. Прежде всего это связано с увеличением износа водопроводных и канализационных сетей.

Основные показатели функционирования коммунальной сферы в МО п.Мстёра представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4. –Основные показатели функционирования коммунальной сферы МО п. Мстёра

| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление теплоэнергии, всего, в т. ч.: | тыс. Гкал | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| -населением | « « | 4,1 | 4,13 | 3,9 | 3,9 |
| -бюджетными организациями | « « | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
| -прочими потребителями | « « | 33,1 | 33,17 | 33,5 | 33,5 |
| Потери тепловой энергии | « « | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Ввод новых тепловых сетей | « « | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено воды всем потребителям (частные бани), всего, в т.ч.: | тыс.м3 | 207,2 | 190,4 | 212,4 | 212,4 |
| - населению | « « | 182,1 | 175,8 | 191,3 | 191,3 |
| - организациям | « « | 15,0 | 14,5 | 25,1 | 25,1 |
| Потери воды | « « | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество водозаборов | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Протяжённость водопроводных уличных сетей | км | 41,56 | 41,56 | 42,56 | 42,56 |
| Ввод новых водопроводных сетей | « « | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяжённость канализационных уличных сетей | « « | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| Ввод новых канализационных сетей | « « | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очистные сооружения канализации | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Уровень газификации жилого фонда природным газом | % | 20 | 35 | 70 | 75 |

Теплоснабжение

В МО п.Мстёра теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – централизованными и индивидуальными источниками тепла. В 2014 году в МО п. Мстёра функционировало 38 котельных, 15 - работающих на природном газе, 21 – на твердом топливе и 2 – на электроэнергии.

Централизованными источниками теплоснабжения являются следующие котельные:

- котельная ЗАО «Мстёрский ювелир»;

- котельная ОАО «Мстёрский завод керамических стеновых материалов»;

- котельная МУЗ «Мстёрская районная больница»;

а также котельные, находящиеся в аренде МУП «Коммунальные системы»:

- котельная на ул. Мира;

- котельная в с. Станки.

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО п. Мстёра осуществляется только в п. Мстёра, ст. Мстёра, с. Станки. Принципиальная схема мест расположения источников тепла и систем теплоснабжения в п. Мстёра представлена на рис. 2. Красной линией отмечены зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеющие индивидуальное теплоснабжение. Зеленым цветом обозначены территории, где осуществляется централизованное теплоснабжение.

Рис. 2. Принципиальная схема мест расположения источников тепла

МО п. Мстёра

- Котельная ЗАО «Мстёрский ювелир»

Котельная ЗАО «Мстёрский ювелир» расположена по адресу п. Мстёра, ул. Советская, д.89. Установленная мощность - 9,2 Гкал/ч, температурный график – 70/63°С, система теплоснабжения – двухтрубная, открытая. Общая протяженность сети – 1 373 м.

Отапливаемые объекты в п. Мстёра:

- производственные корпуса ЗАО «Мстёрский ювелир»;

- мстёрская средняя общеобразовательная школа (ул. Школьная, д.1);

- пожарная часть № 68 Федерального государственного казенного учреждения «3 отряд Федеральной Противопожарной Службы по Владимирской области» (ул. Чапаева, д.5);

- Федеральное государственное образовательное учреждение СПО «Мстёрское художественно-промышленное училище имени Ф.А. Модорова»;

- общежитие СПО «Мстёрское художественно-промышленное училище имени Ф.А. Модорова»;

- два трёхэтажных многоквартирных дома по ул. Советская (отопление и ГВС).

Описание тепловых сетей ЗАО «Мстёрский ювелир» и тепловых сетей потребителей приведено в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Описание тепловых сетей ЗАО «Мстёрский ювелир» и тепловых сетей потребителей

| Наименование потребителя | Направление движения | Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Вид прокладки | Год ввода в эксплуатацию, дата послед-него ремонта | Вид изоляции трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома, художественное училище, общежитие художественного училища | Подающая Обратная | 273 273 | 18,0 18,0 | Наземная Наземная | Произведена замена в 2006 г. | Минеральная вата, стеклоткань, оцинкованное железо |
|  | Подающая Обратная | 159 159 | 395,6 395,6 | Наземная Наземная | 1989 г. | Асфальтобитумная, алюминий листовой |
|  | Подающая Обратная | 159 159 | 32,4 32,4 | Канальная Канальная | Произведена замена в 2007 г. | Теплоизоляционная оболочка «Энергофлекс» |
|  | Подающая Обратная | 108 108 | 145,5 145,5 | Наземная Наземная | Произведена замена в 2006-2007 г. | Минеральная вата, стеклоткань, оцинкованное железо |
|  | Подающая Обратная | 89 89 | 80 80 | Наземная Наземная | Произведена замена в 2003 г. | Минеральная вата, стеклоткань, оцинкованное железо |
|  | Подающая Обратная | 89 89 | 38,0 38,0 | Канальная Канальная | 1989 г. | Минеральная вата, стеклоткань, оцинкованное железо |
|  | Подающая Обратная | 89 89 | 105,0 105,0 | Наземная Наземная | Произведена замена в 2007 г. | Минеральная вата, стеклоткань, рубероид |
| Средняя школа | Подающая Обратная | 108 108 | 158,0 158,0 | Наземная Наземная | 1989 г. | Минеральная вата в деревянных коробах, листовое железо |
| Пожарная часть | Подающая Обратная | 57 57 | 125,5 125,5 | Наземная Наземная | 1989 г. | Стекловата, стеклоткань, рубероид |

- Котельная ОАО «Мстёрский завод керамических стеновых материалов»

Котельная ОАО «Мстёрский завод керамических стеновых материалов» расположена по адресу ст. Мстёра, ул. 2-Кирзаводская, д.10. Установленная мощность - 16,77 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система теплоснабжения – двух- и трехтрубная, закрытая. Общая протяженность сети – 5 634 м.

Отапливаемые объекты:

- производственные корпуса и объекты ОАО «Мстёрский завод керамических стеновых материалов»;

- МДОУ Д/С «КИРПИЧИК» ст. Мстёра, ул. Мира, д.4;

- хлебопекарня, ул. Мира;

- шестиэтажный многоквартирный жилой дом, ул. Мира, д.3;

- два пятиэтажных многоквартирных жилых дома, ул. Мира;

- жилые дома по ул. Кирзаводская;

- одноэтажные двухквартирные жилые дома (коттеджи) по ул. Комсомольская;

- одноэтажные двухквартирные жилые дома (коттеджи) по ул. Хлебозаводская.

Описание тепловых сетей ООО «Мстёрские коммунальные системы» приведено в таблице 3.6.

Таблица 3.6.  Описание тепловых сетей ОАО «Мстёрский завод керамических стеновых материалов»

| Наименование участка | Направление движения | Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Вид прокладки | Год ввода в эксплуатацию, дата последнего ремонта | Вид изоляции трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подающая Обратная | 273 273 | 152 152 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 2 | Подающая Обратная | 219 219 | 160 160 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 3 | Подающая Обратная | 159 159 | 250 250 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 4 | Подающая Обратная | 159 159 | 343 343 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 5 | Подающая Обратная | 159 159 | 90 90 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 6 | Подающая Обратная | 159 159 | 156 156 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 7 | Подающая Обратная | 159 159 | 691 691 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 1 – 7 | Подающая Обратная | 159 159 | 1530 1530 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 8 | Подающая Обратная | 133 133 | 11 11 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 9 | Подающая Обратная | 100 100 | 46 46 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 10 | Подающая Обратная | 100 100 | 100 100 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 11 | Подающая Обратная | 100 100 | 9 9 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 12 | Подающая Обратная | 89 89 | 614 614 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 13 | Подающая Обратная | 89 89 | 110 110 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 3* | Подающая Обратная | 89 89 | 81 81 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 8* | Подающая Обратная | 89 89 | 76 76 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 1* | Подающая Обратная | 76 76 | 70 70 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 12* | Подающая Обратная | 76 76 | 50 50 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 3** | Подающая Обратная | 57 57 | 240 240 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 4* | Подающая Обратная | 57 57 | 122 122 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 12** | Подающая Обратная | 57 57 | 24 24 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 13* | Подающая Обратная | 57 57 | 349 349 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| 1** | Подающая Обратная | 57 57 | 40 40 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| - | Подающая Обратная | 45 45 | 115 115 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| - | Подающая Обратная | 32 32 | 159 159 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| - | Подающая Обратная | 25 25 | 31 31 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |
| - | Подающая Обратная | 20 20 | 15 15 | Надземная Надземная | 1991 г. | ПСХ-Т-600 |

- Котельная ул. Мира (МУП «Коммунальные системы»)

Установленная мощность - 0,52 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная. Общая протяженность сети – 199,5 м. Котельная состоит из 2-х стальных сварных котлоагрегатов и работает на угле.

Котельная ул. Мира была введена в эксплуатацию в 1982 году, в 2007 году произведена реконструкция и ремонт основного оборудования.

4.Котельная МУЗ «Мстёрская районная больница»

Котельная МУЗ «Мстёрская районная больница» расположена по адресу п. Мстёра, ул. Семашко, д.15. Установленная мощность 0,52Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная. Общая протяженность сети – 117 м. В 2013 году произведена установка модульной газовой котельной.

5.Котельная с. Станки (МУП «Коммунальные системы»)

Котельная с. Станки (МУП «Коммунальные системы») имеет установленную мощность 0,52Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная. Общая протяженность сети – 287 м.

Котельная с. Станки была введена в эксплуатацию в 1975 году, в 2006 году произведена реконструкция и ремонт основного оборудования, в 2012 году - ремонт здания котельной.

Общая характеристика системы теплоснабжения МО п. Мстёра приведена в таблице 3.7.

Таблица 3.7.  Общая характеристика системы теплоснабжения МО п. Мстёра

| № п/п | Система теплоснабже-ния | Вид основного топлива | Длина трубопроводов теплосети (двухтрубн.), м | Материальная характеристи-ка трубопроводов теплосети, м·м | Подключен-ная нагрузка расчётная, Гкал/ч | Подклю-ченная нагрузка договорная, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЗАО «Мстёрский Ювелир» | природный газ | 1373,0 | 157,0 | 2,16 | 2,16 |
| 2 | Котельная ул. Мира (МУП «Коммунальные системы») | уголь | 199,5 | 10,2 | 0,21 | 0,08 |
| 3 | Котельная МУЗ «Мстёрская районная больница» | природный газ | 117,0 | 8,9 | 0,22 | 0,22 |
| 4 | Котельная ОАО «Мстёрский завод керамических стеновых материалов» | природный газ | 5634,0 | 615,1 | 6,59 | 4,10 |
| 5 | Котельная с. Станки (МУП «Коммунальные системы») | уголь | 287,0 | 24,5 | 0,30 | 0,27 |
|  | Итого: | - | 7610,5 | 815,7 | 9,48 | 6,83 |

Мощность источников теплоснабжения составляет 46,3 Гкал/час. Объем потребления тепловой энергии в МО п. Мстёра за анализируемый период  составил  42,5 тыс. Гкал в год. Потери тепловой энергии – 1 тыс. Гкал ежегодно. Протяженность тепловых сетей осталась неизменной  в 2011-2014 гг. - 8,5 км, что подтверждает отсутствие строительства инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения городского поселения Мстёра выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы, износ сетей составляет 60%;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено дефицитом денежных средств, по причине низкого процента оплаты населением за предоставленные коммунальные услуги как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства МО Мстёра в целом.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение в МО п. Мстёра осуществляют ЗАО «Мстёрский ювелир», ООО «ЖКХ Строй Сервис» и ОАО «Мстёрский завод керамических стеновых материалов». Протяженность водопроводных уличных сетей МО п. Мстёра – 41,56 км. Потери воды составляют ежегодно 1тыс. куб. м или 0,5% от общего объема отпущенной воды. Отпуск воды всем категориям потребителям за 2011-2013 гг. имел  нестабильный характер. Наибольший объем  воды отпущен в 2013 году - 212,4 тыс. куб. м (см.табл.2.4.).

Основная проблема в водоснабжении МО Мстёра – высокий процент износа водопроводных сетей и оборудования – 72%. Ветхость основных средств ведет к дополнительным затратам по их эксплуатации, что создает дополнительные трудности в обеспечении населения качественной водой, ухудшает жилищно-бытовые условия граждан. Текущий ремонт не решает проблемы потерь в сетях и стабильной подачи воды потребителям.

Для улучшения сложившейся ситуации, требуются немалые инвестиции в направление «водоснабжение» МО Мстёра. Но из-за недостатка  источников финансирования, работы ведутся в минимальных объемах. Так, в  2013 году заменен всего 1 км водопроводных сетей, в 2014 году - 0,5 км водопровода.

Настоящая Программа частично решает вопросы обновления основных фондов водоснабжения МО Мстёра.

Водоотведение МО Мстёра  включает в себя: канализационные сети протяженностью–  9,72 км, два очистных сооружения. Мощность очистных сооружений - 4 500 тыс. м3 в год. Ливневая канализация на территории поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

В МО Мстёра принята муниципальная программа «Чистая вода на 2014-2016 годы». В рамках ее выполнения  предусмотрены мероприятия на сумму 750 тыс. руб.

Основная проблема в водоотведении  муниципального образования – большой износ (свыше 75%) основных фондов. Канализационные сети и очистные сооружения требуют замены и реконструкции. Данная Программа предусматривает выполнение работ по обновлению сетей и строительству двух очистных сооружений.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО п. Мстёра обеспечивает ОАО «Владимирэнергосбыт».

Газоснабжение

Газоснабжение в МО п. Мстёра осуществляет ОАО «Владимироблгаз». Уровень газификации жилого фонда МО п. Мстёра природным газом ежегодно увеличивается значительными темпами и в 2014 году составил 75% (см. рис. 3).

Рис. 3. Уровень газификации жилого фонда МО п.Мстёра природным газом, %

Население МО Мстёра, не обеспеченное природным газом,  использует баллонный газ. Таким образом, газоснабжение муниципального образования обеспечено на 100%.

В 2011-2013 гг. в рамках целевой программы «Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание населенных жилых помещений в муниципальном жилом фонде» проведены мероприятия по газификации объектов. Из местного бюджета было выделено 768,63 тыс. руб.

Утилизация твердых бытовых отходов

В МО поселок Мстёра ТБО собирается ООО «ЖКХ Строй сервис» тарным и бестарным способом и складируется на Мстёрской поселковой свалке.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории МО п. Мстёра

Постановлением главы местной администрации от 13.11.2013г. № 230  была утверждена  целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования поселок Мстёра Вязниковского района Владимирской области на 2014-2016 годы» с целью обеспечения потребности муниципального образования в целесообразном (оптимальном) потреблении топливно-энергетических ресурсов за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР. Из местного бюджета на реализацию Программы предусмотрено 301,6 тыс. руб. Основными задачами данной Программы являются:

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

-сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

- снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.

Основные мероприятия Программы направлены на:

- экономию в результате проведения энергосберегающих мероприятий: топлива, тепловой и электрической энергии потребителями;

- сокращение «коммерческих» потерь в результате установки приборов учета ресурсов;

- проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения на территории муниципального образования.

В рамках данной Программы до конца 2016 года планируется провести следующие мероприятия:

- автоматизация включения-выключения уличного освещения;

- реконструкция теплового пункта  (установка нового котла на твёрдом топливе, ремонт системы отопления в здании администрации с. Станки, ст. Мстёра);

- капитальный ремонт водопровода в здании администрации ст. Мстёра.

Проведение предложенных мероприятий позволят осуществить:

- переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- полный переход на приборный учет при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса;

- снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов в размере не менее чем на 10%;

- сокращение удельных показателей энергопотребления при передаче  (транспортировке) воды и очистке сточных вод не менее чем на 10% по сравнению с 2011 годом.

Состояние приборов учета и  ресурсосбережения у потребителей

Установка приборов учета энергоносителей в МО п. Мстёра за анализируемый период характеризуется следующими показателями (см. рис. 4).

Рис. 4. Установка приборов учета, шт.

За период 2011-2013 гг. установлено 3 200 единиц  приборов учета.  Укомпектованность коммунальных объектов приборами учета на начало 2015 года достигла 80%.

Инвестиционные проекты в МО п.Мстёра

В период 2011-2014 гг. предприятия коммунального комплекса п.Мстёра не принимали участие в разработке и реализации инвестиционных программ из-за отсутствия источников финансирования.

- Обоснование необходимости принятия Программы

Жилищно-коммунальное хозяйство на территории МО п. Мстёра является важнейшей сферой социально-экономического развития субъекта. Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса МО п. Мстёра являются высокая изношенность коммунальной инфраструктуры, техническое состояние жилищного фонда, низкий уровень модернизации объектов жилищно-коммунальной сферы, отсутствие стимулов для привлечения инвесторов.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры становится ухудшение качества предоставляемых коммунальных услуг, не всегда соответствующее запросам потребителей. Планово-предупредительный ремонт сетей и технологического оборудования практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведёт к снижению надёжности работы объектов коммунальной инфраструктуры. Существенным препятствием успешного реформирования ЖКК является значительный объём кредиторской и дебиторской задолженности. Из-за хронического недостатка собственных оборотных средств, предприятия ЖКК не способны в срок выполнять налоговые и другие обязательства.

Для стабильного и поступательного функционирования жилищно-коммунального комплекса МО п. Мстёра  необходимо разработать и утвердить Программу комплексного развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Принятие Программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса  МО, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения МО, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения  в жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий ЖКК, созданием благоприятного инвестиционного климата, улучшением доступности коммунальных услуг для потребителей.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития МО и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

- Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с прогнозными показателями развития муниципального образования, повышение качества, надежности и доступности производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры;

- повысить эффективность управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- повысить надежность систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- улучшить доступность коммунальных услуг для потребителей;

- привлечь средства внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования Программы.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования  является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.

Перечень прогнозных показателей развития МО п.Мстёра, их количественное значение, а также прогнозные объемы потребления  основных коммунальных ресурсов  представлены  в таблице 6.1. Для моделирования прогноза показателей спроса на коммунальные ресурсы применялся трендовый анализ, основанный на фактических данных соответствующих показателей за 2012-2014 годы.

Таблица 6.1. Динамика прогнозных показателей развития МО п. Мстёра (2015-2024 гг.)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й этап | 2-й этап |
| Показатели развития муниципального образования |
| Численность населения | чел. | 8339 | 8149 | 8200 | 8200 | 8300 | 8320 | 8340 | 8390 | 8450 | 8490 | 8540 | 8570 | 8610 |
| Доля населения, проживающего в домах, признанных в установленном порядке аварийными, от общей численности населения | % | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность населения по платежам за жилищно-коммунальные услуги в расчёте на одного жителя | тыс. руб. на 1 жителя | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,075 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Количество обращений граждан в органы исполнительной власти области по вопросам электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | ед. на 1 жителя | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Доля семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | % | 6 | 6 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объемы потребления основных показателей коммунальных ресурсов |
| Теплоснабжение | Гкал/час | 29,6 | 29,8 | 30,1 | 30,4 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,85 | 30,9 | 30,9 | 30,95 | 30,95 | 30,95 |
| Водоснабжение | тыс.куб.м | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 234 |
| Водоотведение | « « | 170 | 171 | 173 | 175 | 176 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 180 | 181 | 182 |
| Газоснабжение | « « | 3 700 | 3 774 | 3 850 | 3 888 | 3 927 | 3927 | 4062 | 4163 | 4250 | 4320 | 4445 | 4530 | 4640 |
| Доступность для потребителей коммунальных услуг |
| Количество абонентов, которым оказана адресная помощь по оплате коммунальных услуг в год | чел. | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |

Как видно из таблицы 6.1., за период  реализации Программы прогнозируется ежегодное увеличение населения МО п.Мстёра в среднем на 0,5-1% (за весь срок Программы – на 4,8%), что повлечет за собой увеличение потребления всех коммунальных ресурсов за период 2015-2024 гг.:

- по теплоснабжению – на 3%,

- по водоснабжению – на 4,3%,

- по водоотведению – на 5%,

- по газоснабжению – на 17%.

В результате реализации муниципальных целевых программ, данной Программы и грамотной работы Администрации МО п. Мстёра к 2016 году будет минимизировано количество обращений граждан в органы исполнительной власти области по вопросам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения  в расчете на одного жителя. В последующие годы показатель не будет увеличиваться. В результате стабилизации экономической ситуации в муниципальном образовании и изменений в законодательстве, будет происходить сокращение доли семей, получающих  субсидии на оплату жилья с 5,8% в 2014 году до 5,3% к 2024 году. Задолженность населения по коммунальным услугам с 2014 г. до 2024 г. снизится в 2 раза: с 0,15 тыс.руб. до 0,06 тыс.рублей на одного жителя. Количество абонентов, которым оказывается адресная помощь по оплате коммунальных услуг,  снизится с 5 до 3-х абонентов в год.

Таким образом, данные таблицы 6.1. свидетельствуют о важности и эффективности выполнения мероприятий настоящей Программы.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО п.Мстёра:

-  удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- удельный вес потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год;

-  уровень газификации жилищного фонда;

- количество обращений граждан в органы исполнительной власти по вопросам электро-, тепло-,  газо-, водоснабжения и водоотведения;

- показателей прогнозного спроса на коммунальные ресурсы (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение);

- показатель доступности для потребителей коммунальных услуг: количество абонентов, которым оказана адресная помощь по оплате коммунальных услуг.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2024 году следующие целевые показатели – см. таблицу 7.1.

Таблица 7.1.  Целевые показатели реализации Программы (по этапам)

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2014г. | 2019г. (1-й этап) | 2024г. (2-й этап) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 2,4 | 1,7 | 1 |
| Удельный вес потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год | % | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| Уровень газификации жилищного сектора | % | 70 | 75 | 80 |
| Количество обращений граждан в органы исполнительной власти по вопросам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в год | ед. на 1 жителя | 0,005 | 0,003 | 0,001 |
| Прогнозный спрос на теплоснабжение в год | Гкал/ час | 30,1 | 30,85 | 30,95 |
| Прогнозный спрос на водоснабжение в год | тыс. куб.м | 224 | 230 | 234 |
| Прогнозный спрос на водоотведение в год | тыс. куб.м | 173 | 178 | 182 |
| Количество абонентов, которым оказана адресная помощь по оплате коммунальных услуг в год | чел. | 5 | 4 | 3 |

- План мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей

Данной Программой разработан План мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры МО п.Мстёра на 2015-2024 годы (далее – План мероприятий).

Размер предусматриваемых в Плане мероприятий инвестиций определен, исходя из имеющихся первоочередных потребностей в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Это позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения МО п. Мстёра, повысит качество предоставления ЖКУ, снизит потребление энергетических ресурсов, улучшит экологическую обстановку в муниципальном образовании.

Мероприятия в системе теплоснабжения предусматривают модернизацию  котельных  в МО п. Мстёра и реконструкцию тепловых сетей.

Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения МО п. Мстёра предусматривают пуск в эксплуатацию скважины, техническое переоборудование оснащения КНС, модернизацию двух очистных сооружений, модернизацию и замену центральных водопроводных и канализационных линий, оформление документов для принятия в муниципальную собственность канализационных коллекторов.

Мероприятия по газификации предусматривают газификацию трех населенных пунктов МО п. Мстёра.

В мероприятия по электроснабжению запланированы средства на модернизацию уличного освещения населенных пунктов МО п.Мстёра.

Для успешной реализации Программы предусматривается при необходимости внесение в нее корректировок. При изменении Плана мероприятий приоритеты отдаются:

- мероприятиям, имеющим утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию и отвечающим основным целям Программы;

- мероприятиям по разработке проектно-сметной документации, реализация которых позволит обеспечить снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов, повышение срока службы оборудования;

- мероприятиям, начатым до реализации  настоящей Программы.

Инвестиционные программы развития коммунальной инфраструктуры на 2015-2024 гг. не планируются ввиду недостатка источников финансирования.

План мероприятий Программы МО п. Мстёра на 2015 – 2024 годы

| Наименование мероприятия | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
|  |  |  | 1-й этап | 2-й этап |
| Модернизация котельной по адресу пос. Мстёра, ул. Советская, д.14 | Газификация здания; переоборудова-ние угольной котельной, перевод на газ | 800 Местный бюджет | - | 300 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной по адресу станция Мстёра, ул. Шоссейная, д.20 | Газификация здания; устройство газовой котельной | 800 Местный бюджет | - | - | - | 300 | 500 |  |  |  |  |  |
| Перевод теплоснабжения МКД ул. Советская, д. 96, ул. Мира, д.3 от котельной ЗАО «Мстёрский ювелир» или перевод на индивидуальное поквартирное отопление | Замена оборудования | 800 Внебюджет-ные источники | 800 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей | Замена тепловых сетей | 1 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого: | - | 3 400 | 900 | 400 | 600 | 400 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 8.1. Теплоснабжение

Таблица 8.2.  Водоснабжение и водоотведение

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
|  |  |  | 1-й этап | 2-й этап |
| Пуск в эксплуатацию скважины на ул.Советская, п.Мстёра | Подготовитель-ные работы | 1 500 Местный бюджет, внебюджетные источники | 500 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое переоборудование инженерного оснащения КНС ст.Мстёра, п. Мстёра | Замена оборудования | 4000 При условии участия в региональной программе |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
| Модернизация очистных сооружений в пос.Заречный | Замена оборудования | 10 000 При условии участия в региональной программе |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация очистных сооружений ст. Мстёра | Замена оборудования | 10 000 При условии участия в региональной программе |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
| Оформление документов для принятия в муниципальную собственность канализационного коллектора на ул.Шибанова – ул.Ленинградская | Оформление документации | 100 Местный бюджет | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
|  |  |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
|  |  |  | 1-й этап | 2-й этап |
| Оформление документов для принятия в муниципальную собственность водопровода на ул.Шибанова, с. Б.Татарово | Оформление документации | 100 Местный бюджет |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация и замена центральных водопроводных линий | 20 км | 25 000 При условии участия в региональной программе |  | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Модернизация и замена центральных канализационных линий | 6 км | 8 000 При условии участия в региональной программе |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Итого: |  | 58 700 | 600 | 3100 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |

Таблица 8.3.  Газоснабжение

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования Программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
|  |  |  | 1-й этап | 2-й этап |
| Газификация населенных пунктов: дер.Раменье, дер. Федосеиха, дер.Вязовка | Газификация | 6 000 Внебюджет-ные источники | 2000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | - | 6 000 | 2000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.4.  Электроснабжение

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
|  |  |  | 1-й этап | 2-й этап |
| Модернизация уличного освещения населенных пунктов МО п.Мстёра |  | 3 000 Местный бюджет | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Итого: | - | 3 000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Таблица 8.5.  План мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры МО п. Мстёра на 2015 год

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по видам | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Теплоснабжение |
| Перевод теплоснабжения МКД ул. Советская, д. 96, ул. Мира, д.3 от котельной ЗАО «Мстёрский ювелир» или перевод на индивидуальное поквартирное отопление | Замена оборудования | 800 | - | - | - | 800 | Улучшение качества подачи тепла населению |
| Реконструкция тепловых сетей | Замена тепловых сетей | 100 | - | - | - | 100 |  |
| И Т О Г О: | - | 900 | - | - | - | 900 |  |
| Водоснабжение и водоотведение |
| Пуск в эксплуатацию скважины на ул.Советская, п.Мстёра | Подготови-тельные работы | 500 | 500 | - | - | - | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг |
| Оформление документов для принятия в муниципальную собственность канализационного коллектора на ул.Шибанова - ул.Ленинградская | Оформление документации | 100 | 100 | - | - | - |  |
| И Т О Г О: | - | 600 | 600 | - | - | - |  |
| Газоснабжение |
| Газификация населенных пунктов: дер.Раменье, дер. Федосеиха, дер.Вязовка | Газификация | 2 000 | - | - | - | 2 000 | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг |
| И Т О Г О: | - | 2 000 | - | - | - | 2 000 |  |
| Электроснабжение |
| Модернизация уличного освещения населенных пунктов МО п.Мстёра | - | 300 | 300 | - | - | - | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг |
| И Т О Г О: | - | 300 | 300 | - | - | - |  |
| Теплоснабжение | - | 900 |  | - | - | 900 |  |
| Водоснабжение и водоотведение | - | 600 | 600 | - | - | - |  |
| Газоснабжение | - | 2 000 |  | - | - | 2 000 |  |
| Электроснабжение |  | 300 | 300 | - | - | - |  |
| ВСЕГО ПО 2015 ГОДУ: | - | 3 800 | 900 | - | - | 2 900 |  |

Таблица 8.6. План мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры МО п. Мстёра на 2016 год

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по видам | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Теплоснабжение |
| Модернизация котельной по адресу: пос. Мстёра, ул. Советская, д.14 | Газификация здания; переоборудование угольной котельной, перевод на газ | 300 | 300 | - | - | - | Улучшение качества подачи тепла населению |
| Реконструкция тепловых сетей | Замена тепловых сетей | 100 | - | - | - | 100 |  |
| И Т О Г О: | - | 400 | 300 | - | - | 100 |  |
| Водоснабжение и водоотведение |
| Пуск в эксплуатацию скважины на ул.Советская, п.Мстёра | Подготови-тельные работы | 1 000 | 1 000 | - | - | - | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг |
| Оформление документов для принятия в муниципальную собственность водопровода на ул.Шибанова, с. Б.Татарово | Оформление документации | 100 | 100 | - | - | - |  |
| Модернизация и замена центральных водопроводных линий | 20 км | 2 000 | - | - | - | 2 000 |  |
| И Т О Г О: | - | 3100 | 1 100 | - | - | 2 000 |  |
| Газоснабжение |
| Газификация населенных пунктов: дер.Раменье, дер. Федосеиха, дер.Вязовка | Газификация | 4 000 | - | - | - | 4 000 | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг |
| И Т О Г О: | - | 4 000 | - | - | - | 4 000 |  |
| Электроснабжение |
| Модернизация уличного освещения населенных пунктов МО п.Мстёра | - | 300 | 300 | - | - | - | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг |
| И Т О Г О: |  | 300 | 300 | - | - | - |  |
| Теплоснабжение | - | 400 | 300 | - | - | 100 |  |
| Водоснабжение и водоотведение | - | 3 100 | 1 100 | - | - | 2 000 |  |
| Газоснабжение | - | 4 000 | - | - | - | 4 000 |  |
| Электроснабжение | - | 300 | 300 | - | - | - |  |
| ВСЕГО ПО 2016 ГОДУ: | - | 7 800 | 1 700 | - | - | 6 100 |  |

Таблица 8.7.  План мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры МО п. Мстёра на 2017 год

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по видам | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Теплоснабжение |
| Модернизация котельной по адресу пос. Мстёра, ул. Советская, д.14 | Газификация здания; переоборудование угольной котельной, перевод на газ | 500 | 500 | - | - | - | Улучшение качества подачи тепла населению |
| Реконструкция тепловых сетей | Замена тепловых сетей | 100 | - | - | - | 100 |  |
| И Т О Г О: | - | 600 | 500 | - | - | 100 |  |
| Водоснабжение и водоотведение |
| Модернизация очистных сооружений в пос.Заречный | Замена оборудования | 5 000 | - | - | - | 5 000 | Улучшение качества подачи воды населению |
| Модернизация и замена центральных водопроводных линий | 20 км | 2 500 | - | - | - | 2 500 | Повышение надежности, качества предоставляе-мых услуг, улучшение условий проживания жителей |
| Модернизация и замена центральных канализационных линий | 6 км | 1 000 | - | - | - | 1 000 |  |
| И Т О Г О: | - | 8 500 | - | - | - | 8 500 |  |
| Электроснабжение |
| Модернизация уличного освещения населенных пунктов МО п.Мстёра | - | 300 | 300 | - | - | - | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг |
| И Т О Г О: | - | 300 | 300 | - | - | - |  |
| Теплоснабжение | - | 600 | 500 | - | - | 100 |  |
| Водоснабжение и водоотведение | - | 8 500 | - | - | - | 8 500 |  |
| Электроснабжение | - | 300 | 300 | - | - | - |  |
| ВСЕГО ПО 2017 ГОДУ: | - | 9 400 | 800 | - | - | 8 600 |  |

Таблица 8.8.  План мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры МО п. Мстёра на 2018 год

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по видам | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Теплоснабжение |
| Модернизация котельной по адресу станция Мстёра, ул. Шоссейная, д.20 | Газификация здания; устройство газовой котельной | 300 | 300 | - | - | - | Улучшение качества подачи тепла населению |
| Реконструкция тепловых сетей | Замена тепловых сетей | 100 | - | - | - | 100 |  |
| И Т О Г О | - | 400 | 300 | - | - | 100 |  |
| Водоснабжение и водоотведение |
| Модернизация очистных сооружений в пос.Заречный | Замена оборудования | 5000 | - | - | - | 5 000 | Улучшение качества подачи воды населению |
| Модернизация и замена центральных водопроводных линий | 20 км | 2 500 | - | - | - | 2 500 | Повышение надежности, качества предоставляе-мых услуг, улучшение условий проживания жителей |
| Модернизация и замена центральных канализационных линий | 6 км | 1 000 | - | - | - | 1 000 |  |
| И Т О Г О | - | 8 500 | - | - | - | 8 500 |  |
| Электроснабжение |
| Модернизация уличного освещения населенных пунктов МО п.Мстёра | - | 300 | 300 | - | - | - | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг |
| И Т О Г О | - | 300 | 300 | - | - | - |  |
| Теплоснабжение | - | 400 | 300 | - | - | 100 |  |
| Водоснабжение и водоотведение | - | 8 500 |  |  |  | 8 500 |  |
| Электроснабжение | - | 300 | - | - | - | 300 |  |
| ВСЕГО ПО 2018 ГОДУ: | - | 9 200 | 300 | - | - | 8 900 |  |

Таблица 8.9.  План мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры МО п. Мстёра на 2019 год

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по видам | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Теплоснабжение |
| Модернизация котельной по адресу станция Мстера, ул. Шоссейная, д.20 | Газификация здания; устройство газовой котельной | 500 | 500 | - | - | - | Улучшение качества подачи тепла населению |
| Реконструкция тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей | 100 | - | - | - | 100 |  |
| И Т О Г О | - | 600 | 500 | - | - | 100 |  |
| Водоснабжение и водоотведение |
| Техническое переоборудование инженерного оснащения КНС ст.Мстёра, п. Мстёра | Замена оборудования | 2 000 | - | - | - | 2 000 | Улучшение качества подачи воды населению |
| Модернизация очистных сооружений ст. Мстёра | Замена оборудования | 5 000 | - | - | - | 5 000 | Повышение надежности, качества предоставляе-мых услуг, улучшение условий проживания жителей |
| Модернизация и замена центральных водопроводных линий | 20 км | 3 000 | - | - | - | 3 000 |  |
| Модернизация и замена центральных канализационных линий | 6 км | 1 000 | - | - | - | 1 000 |  |
| И Т О Г О | - | 11 000 | - | - | - | 11 000 |  |
| Электроснабжение |
| Модернизация уличного освещения населенных пунктов МО п.Мстёра | - | 300 | 300 | - | - | - | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг |
| И Т О Г О | - | 300 | 300 | - | - | - |  |
| Теплоснабжение | - | 600 | 600 | - | - |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение | - | 11 000 | - | - | - | 11 000 |  |
| Электроснабжение | - | 300 | 300 | - | - |  |  |
| ВСЕГО ПО 2019 ГОДУ: | - | 11 900 | 900 | - | - | 11 000 |  |

Таблица 8.10.  План мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры МО п. Мстёра на 2020-2024 гг. (2-й этап Программы)

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по видам | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Теплоснабжение |
| Реконструкция тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей | 500 | - | - | - | 500 | Улучшение качества подачи тепла населению |
| И Т О Г О | - | 500 | - | - | - | 500 |  |
| Водоснабжение и водоотведение |
| Техническое переоборудование инженерного оснащения КНС ст.Мстёра, п. Мстёра | Замена оборудования | 2 000 | - | - | - | 2 000 | Улучшение качества подачи воды населению |
| Модернизация очистных сооружений ст. Мстёра | Замена оборудования | 5 000 | - | - | - | 5 000 | Повышение надежности, качества предоставляе-мых услуг, улучшение условий проживания жителей |
| Модернизация и замена центральных водопроводных линий | 20 км | 15 000 | - | - | - | 15 000 |  |
| Модернизация и замена центральных канализационных линий | 6 км | 5 000 | - | - | - | 5 000 |  |
| И Т О Г О | - | 27 000 | - | - | - | 27 000 |  |
| Электроснабжение |
| Модернизация уличного освещения населенных пунктов МО п.Мстёра | - | 1 500 | 1 500 | - | - | - | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг |
| И Т О Г О |  | 1 500 | 1 500 | - | - | - |  |
| Теплоснабжение | - | 500 | - | - | - | 500 |  |
| Водоснабжение и водоотведение | - | 27 000 | - | - | - | 27 000 |  |
| Электроснабжение | - | 1 500 | 1 500 | - | - | - |  |
| ВСЕГО ПО 2020-2014 ГОДУ: | - | 29 000 | 1 500 | - | - | 27 500 |  |

9. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Для достижения цели и решения задач Программы будут использованы следующие источники финансирования:

- средства муниципального бюджета,

- внебюджетные источники.

Таблица 9.1. Источники финансирования Программы

| Наименование ресурсов | Всего | Объем финансирования Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | в том числе |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
|  |  | 1-й этап | 2-й этап |
| 1.Системы теплоснабжения, всего, в том числе за счет: | 3 400 | 900 | 400 | 600 | 400 | 600 | 500 |
| -муниципального бюджета | 1 600 | - | 300 | 500 | 300 | 500 | - |
| - внебюджетных источников | 1 800 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 2.Системы водоснабжения и водоотведения, всего, в том числе за счет: | 56 700 | 600 | 1 100 | 8 500 | 8 500 | 11 000 | 27 000 |
| -муниципального бюджета | 1 700 | 600 | 1 100 | - | - | - | - |
| - внебюджетных источников | 55 000 | - | - | 8 500 | 8 500 | 11 000 | 27 000 |
| 3.Системы газоснабжения, всего, в том числе за счет: | 6 000 | 2 000 | 4 000 | - | - | - | - |
| - внебюджетных источников | 6 000 | 2 000 | 4 000 | - | - | - | - |
| 4.Системы электроснабжения, всего, в том числе за счет: | 3 000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 500 |
| -муниципального бюджета | 3 000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 500 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 69 100 | 3 800 | 5 800 | 9 400 | 9 200 | 11 900 | 29 000 |

Реализация  мероприятий Программы не повлечет увеличение тарифов для потребителей коммунальных услуг  МО п.Мстёра. Критерии доступности коммунальных услуг для потребителей будут соблюдены.

10. Управление Программой

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться  достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Руководитель Программы – заместитель Главы МО п.Мстёра.

Исполнители основных мероприятий – организации жилищно-коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы включает в себя  общий контроль и контроль сроков реализации программных мероприятий. Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация МО п.Мстёра  в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития МО п. Мстёра;

- привлечение внебюджетных источников для реализации  Программы;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов.

Мониторинг выполнения мероприятий Программы будет проводиться Администрацией МО п. Мстёра. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных Программой, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.