ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК МСТЕРА ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2021 ГОД)

Мстера, 2020 г.

Оглавление

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения.	5

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.	5

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	8

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	12

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.	12

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	13

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	13

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	15

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	15

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.	18

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	19

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.	20

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	20

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	23

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	25

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	25

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	25

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	26

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	26

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	26

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	27

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.	27

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	27

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	27

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.	28

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.	28

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.	29

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	29

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	30

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	30

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	30

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	30

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	31

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.	31

6.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	31

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	33

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	33

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	33

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.	35

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.	35

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	39

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.	39

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	39

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.	40

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).	42

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	45

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	45

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации  Вязниковского района Владимирской области, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемами  водоснабжения и водоотведения	46

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	49

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	57

## Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения.

## 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории муниципального образования пос. Мстера тепловая мощность и тепловая энергия используется на отопление, горячее водоснабжение и технологические нужды промышленных предприятий.

Используемым видом теплоносителя является вода и пар.

Объекты, предполагаемые к строительству на территории поселения с перспективным централизованным теплоснабжением, отсутствуют. Система теплоснабжения котельной №1 ЗАО «Мстерский Ювелир» является открытой.

Перечень потребителей централизованного теплоснабжения Муниципального образования пос. Мстера приведен в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1 – Список потребителей тепловой энергии муниципального образования пос. Мстера от источников теплоснабжения в 2020 году

| Наименование котельной | Расположение котельной | Зона действия источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | ул. Советская, д. 89 | Юридические лица: • Производственные корпуса ЗАО «Мстерский Ювелир»; • Мстерская средняя общеобразовательная школа, ул. Школьная, д.1; • Пожарная часть № 68 Федерального Государственного казенного учреждения «3 отряд Федеральной Противопожарной Службы по Владимирской области», ул. Чапаева, д.5; • Мстерский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова ФГБОУ высшего образования «Высшая школа народных искусств», ул. Советская, д.84; • Общежитие ВШНИ Физические лица: • Ж/д ул. Советская, д.88 – 36 квартир; • Ж/д ул. Советская, д.90 – 36 квартир; |
| Котельная №2 | ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10 | Юридические лица: • Производственные корпуса и объекты инфраструктуры ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов»; • МДОУ Д/С «Кирпичик», ул. Мира, д.4; • Хлебопекарня, ул. Мира. Физические лица: • Ж/д ул. Мира, д.1 – 60 квартир; • Ж/д ул. Мира, д.2 – 60 квартир; • Ж/д ул. Кирзаводская, д.5 – 6 квартир; • Ж/д ул. Мира, д.3 – 60 квартир; • Ж/д ул. Комсомольская, д.7 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление, ГВС централизованное; • Ж/д ул. Комсомольская, д. 9 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление и ГВС; • Ж/д ул. Комсомольская, д. 10 – 2 квартиры; • Ж/д ул. Комсомольская, д.11 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление и ГВС; • Ж/д ул. Комсомольская, д.14 – 2 квартиры; • Ж/д ул. Комсомольская, д.15 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление; • Ж/д ул. Комсомольская, д.16 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление, ГВС централизованное; • Ж/д ул. Хлебозаводская, д.20 – 2 квартиры. 1 квартира – газовое отопление, ГВС централизованное; • Ж/д ул. Хлебозаводская, д.22 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление, ГВС централизованное; • Ж/д ул. Кирзаводская, д.4 – 2 квартиры; • Ж/д ул. Кирзаводская, д. 8. |
| Котельная №3 | ул. Семашко, д. 15 | Юридические лица: • ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница» Мстерская поликлиника и Мстерское терапевтическое отделение - ул. Семашко, д.15 (главный корпус); • Здание пищеблока ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница» Мстерское терапевтическое отделение |
| Котельная №4 | ул. Ленинградская, д 15 | Юридические лица: • Здание филиала ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт»; Физические лица: • 3 квартиры в здании. |
| Котельная №5 | ул. Рябиновая, д. 2 | Физические лица: • Ж/д ул. Рябиновая, д.1 – 16 квартир; • Ж/д ул. Рябиновая, д.3 – 12 квартир; • Ж/д ул. Рябиновая, д.5 – 18 квартир. Юридические лица: • МДОУ детский сад «Рябинка»; • ФАП. |
| Котельная №6 | ул. Шоссейная, д. 50 | Юридические лица: • Вязовская СОШ. |

На отопительный период 2020/2021 гг. перечень потребителей, подключенных к котельным муниципального образования пос. Мстера остается без изменений. На период действия Схемы теплоснабжения предполагается перевод присоединенной тепловой нагрузки АО «МЗКСМ» на индивидуальный источник теплоснабжения.

## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями централизованного теплоснабжения муниципального образования пос. Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2020-2030 годы.

Расчет приростов теплопотребления тепловой мощности выполнен с учетом:

1. Требований Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258) «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» – для жилых зданий нового строительства.

2. Требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - для общественных зданий и зданий производственного назначения.

3. Требований Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18  «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», предусматривающих поэтапное снижение нормативов теплопотребления.

Таблица 1.2.1 – Объёмы реализации тепловой энергии в муниципальном образовании пос. Мстера Вязниковского района Владимирской области.

| Наименование | Реализация тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- |
|  | 2020 (базовый год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| Котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир» | 6145,17 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 |
| Котельная №2 ООО «РТЭК» | 8879,61 | 8879,61 | 8879,61 | 8879,61 | 8879,61 | 4565,36 | 4565,36 |
| Котельная №3 Мстерское терапевтическое отделение | 440,6 | 440,6 | 440,6 | 440,6 | 440,6 | 440,6 | 440,6 |
| Котельная №4 «Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт» | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| Котельная №5 с. Станки | 530,6 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 |
| Котельная №6 Вязовская СОШ | 299,6 | 299,6 | 299,6 | 299,6 | 299,6 | 299,6 | 299,6 |
| Итого: | 16345,68 | 16310,51 | 16310,51 | 16310,51 | 16310,51 | 11996,26 | 11996,26 |

В таблице 1.2.2 представлена информация об объемах потребления тепловой энергии различными группами потребителей, подключенных к централизованным системам теплоснабжения муниципального образования пос. Мстера.

Таблица 1.2.2 – Объем потребления тепловой на период действия схемы теплоснабжения муниципального образования

| Вид теплопотребления | Потребление тепловой энергии (теплоноситель - вода), Гкал/год |
| --- | --- |
|  | 2020(базовый год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| Котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир |
| Полезный отпуск, в т.ч. | 6145,17 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 |
| - население | 863,09 | 849,59 | 849,59 | 849,59 | 849,59 | 849,59 | 849,59 |
| - бюджетные потребители | 1968,19 | 1954,63 | 1954,63 | 1954,63 | 1954,63 | 1954,63 | 1954,63 |
| - прочие потребители | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 |
| - технологические нужды | 3228,79 | 3081,88 | 3081,88 | 3081,88 | 3081,88 | 3081,88 | 3081,88 |
| Котельная №2 ООО «РТЭК |
| Полезный отпуск, в т.ч. | 8879,61 | 8879,61 | 8879,61 | 8879,61 | 8879,61 | 4565,36 | 4565,36 |
| - население | 2511,21 | 2511,21 | 2511,21 | 2511,21 | 2511,21 | 2511,21 | 2511,21 |
| - бюджетные потребители | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 388,00 |
| - прочие потребители | 5980,40 | 5980,40 | 5980,40 | 5980,40 | 5980,40 | 1666,15 | 1666,15 |
| Котельная №3 Мстерское терапевтическое отделение |
| Полезный отпуск, в т.ч. | 367,04 | 367,04 | 367,04 | 367,04 | 367,04 | 367,04 | 367,04 |
| - бюджетные потребители | 367,04 | 367,04 | 367,04 | 367,04 | 367,04 | 367,04 | 367,04 |
| Котельная №4 «Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт» |
| Полезный отпуск, в т.ч. | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| - бюджетные потребители | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| Котельная №5 с. Станки МУП Вязниковского района «Фонд» |
| Полезный отпуск, в т.ч. | 530,6 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 |
| - население | 292 | 430,8 | 430,8 | 430,8 | 430,8 | 430,8 | 430,8 |
| - бюджетные потребители | 236,1 | 236,1 | 236,1 | 236,1 | 236,1 | 236,1 | 236,1 |
| - прочие потребители | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Котельная №6 Вязовская СОШ |
| Полезный отпуск, в т.ч. | 299,6 | 299,6 | 299,6 | 299,6 | 299,6 | 299,6 | 299,6 |
| - бюджетные потребители | 299,6 | 299,6 | 299,6 | 299,6 | 299,6 | 299,6 | 299,6 |

По результатам расчетов прироста потребления тепловой энергии не осуществляется в связи с подключением новых площадей к индивидуальным источникам теплоснабжения (таблица 1.2.3). Наблюдается снижение потребления тепловой энергии по котельной №2 ООО «РТЭК» за счет перехода АО «МЗКСМ» на индивидуальный источник отопления.

Таблица 1.2.3 - Перспективные тепловые нагрузки нового строительства по Генеральному плану

| № | Территория застройки | Площадь застройки, га/ тыс. м2 площади жилых помещений | Количество квартир, ед. | Перспективный спрос объектов нового строительства на тепловую энергию, Гкал/ч | Наименование котельной, в зону влияния которой попадает застройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселок Мстера | 10/24,0 | 480 | 1,068 | индивидуальное |
| 2 | Поселок Заречный | 2,9/7,0 | 140 | 0,311 | индивидуальное |
| 3 | Деревня Слободка |  |  |  |  |
|  | Всего: | 12,9/31,0 | 620 | 1,379 | ― |

## 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

В перспективе Схемой теплоснабжения предусматривается переход объектов АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов», расположенных по адресу: ст. Мстера, ул. 2-я Кирзаводская, д.10 на индивидуальный источник отопления.

Помещения, принадлежащие АО «МЗКСМ» будут отапливаться с применением установок для улавливания тепла уходящих газов при производстве кирпича.

## 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.

Площади застройки в населенных пунктах муниципального образования составляет:

- поселок Мстера: 42,0 га.;

- станция Мстера: 8,8 га.;

- село Станки: 8,7 га.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в границах населенных пунктов муниципального образования пос. Мстера приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в границах элемента территориального деления

| Наименование территории | Среднезвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| пос. Мстера | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| ст. Мстера | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 18,75 | 18,75 |
| с. Станки | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |

## Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

## 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Система теплоснабжения муниципального образования пос. Мстера состоит из шести тепловых районов действия теплоисточников.

Сведения по тепловым районам и их нагрузкам представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Источники теплоснабжения тепловых районов муниципального образования пос. Мстера

| Наименование теплового района | Наименование источников теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Тепловой район №1 | Котельная №1 по адресу: п. Мстера, ул. Советская, д. 89 | 1,698 |
| Тепловой район №2 | Котельная №2 по адресу: ст. Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10 | 1,96 |
| Тепловой район №3 | Котельная №3 по адресу: п. Мстера, ул. Семашко, д. 15 | 0,22 |
| Тепловой район №4 | Котельная №4 по адресу: п. Мстера, ул. Ленинградская, д. 15 | 0,024 |
| Тепловой район №5 | Котельная №5 по адресу: с. Станки, ул. Рябиновая, д. 2 | 0,355 |
| Тепловой район №6 | Котельная №6 по адресу: ст. Мстера, ул. Шоссейная, д. 50 | 0,15 |

Схемы тепловых районов муниципального образования пос. Мстера представлены в разделе 1.4 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Реестр зданий, подключенных входящих в состав каждого теплового района приведен в таблице 1.1.1 Схемы теплоснабжения.

Зоны расположения отопительных котельных муниципального образования пос. Мстера представлены на рисунке 2.1.1.

На период действия схемы теплоснабжения муниципального образования количество зон действия систем теплоснабжения не изменяется.

Рисунок 2.1.1 – Зоны расположения источников теплоснабжения муниципального образования п. Мстера

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Сложившаяся в муниципальном образовании пос. Мстера Вязниковского района Владимирской области система централизованного теплоснабжения обеспечивает в полном объёме потребность в тепловой энергии потребителей. Дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения на перспективный период не прогнозируется.

Использование индивидуальных источников тепловой энергии предусматривается при развитии зон строительства на окраинах населенных пунктов.

## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

В таблицах 2.3.1-2.3.6, представлены балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, обеспечивающих теплоснабжение потребителей в муниципальном образовании пос. Мстера Вязниковского района Владимирской области до конца расчетного периода.

Таблица 2.3.1 – Баланс тепловой мощности Котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир»

| Котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир» | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 -2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 4,732 | 4,732 | 4,732 | 4,732 | 4,732 | 4,732 | 4,732 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 4,621 | 4,621 | 4,621 | 4,621 | 4,621 | 4,621 | 4,621 |
| Потери тепловой энергии, Гкал/час | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 |

Таблица 2.3.2 – Баланс тепловой мощности Котельная №2 ООО «РТЭК»

| Котельная №2 ООО «РТЭК» | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 -2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 16,8 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 16,77 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 15,978 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Потери тепловой энергии, Гкал/час | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,5 | 1,5 |

Таблица 2.3.3 – Баланс тепловой мощности Котельная №3 Мстерское терапевтическое отделение

| Котельная №3 Мстерское терапевтическое отделение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 -2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| Потери тепловой энергии, Гкал/час | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

Таблица 2.3.4 – Баланс тепловой мощности Котельная №4 «Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт»

| Котельная №4 «Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт» | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 -2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Потери тепловой энергии, Гкал/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |

Таблица 2.3.5 – Баланс тепловой мощности Котельная №5 с. Станки

| Котельная №5 с. Станки | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 -2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
| Потери тепловой энергии, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 |

Таблица 2.3.6 – Баланс тепловой мощности Котельная №6 Вязовская СОШ

| Котельная №6 Вязовская СОШ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 -2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Потери тепловой энергии, Гкал/час | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Существующие системы теплоснабжения МО пос. Мстера в целом обеспечивают покрытие перспективной тепловой нагрузки потребителей. Суммарный профицит тепловой мощности системы теплоснабжения муниципального образования, на момент актуализации схемы теплоснабжения в 2020 году составляет 16,636 Гкал/ч.

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что имеются возможности обеспечения вновь подключаемых нагрузок.

В 2021 году после реализации проекта по замене котла ДЕ-10-14ГМ (уст. №1) котельной ст. Мстера Вязниковского района на новый котел меньшей мощности планируется сокращение резерва тепловой мощности на источниках, за счет сокращения установленной мощности источников теплоснабжения до 13,118 Гкал/час.

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2030 год) представлен в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7 – Информация о резервах (дефицитах) существующих систем теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 -2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир» | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 |
| Котельная №2 ООО «РТЭК» | 13,788 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 10,27 | 10,27 |
| Котельная №3 Мстерское терапевтическое отделение | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Котельная №4 «Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №5 с. Станки | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |
| Котельная №6 Вязовская СОШ | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |

## 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.

Зоны действия источников тепловой энергии расположены в границах муниципального образования пос. Мстера.

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют.

До конца расчетного периода зоны действия существующих котельных останутся в пределах муниципального образования пос. Мстера.

## 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен для существующего состояния систем теплоснабжения и расчетного периода (до 2030 г.) с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии (мощности). Результаты расчетов приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии (мощности) п. Мстера

| № п/п | Номер котельной | Кот. №1 | Кот. №2 | Кот. №3 | Кот. №4 | Кот. №5 | Кот. №6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой отпуск А, Гкал | 6306,45 | 12505,0 | 440,64 | 52,9 | 1019,9 | 316,34 |
| 2 | Тариф на тепловую энергию Т, руб./Гкал | 1507,46 | 1226,96 | 3984,34 | 2115,80 | 2080,01 | 3984,34 |
| 3 | Годовые затраты на транспорт теплоты, тыс. руб./год | 9506,7 | 15343,1 | 1755,7 | 111,9 | 2121,4 | 1260,4 |
| 4 | Число часов работы системы теплоснабжения в год, ч | 8400 | 8400 | 5112 | 5112 | 5112 | 5112 |
| 5 | Среднечасовые затраты на транспорт теплоты, тыс. руб./ч | 1,132 | 1,827 | 0,343 | 0,022 | 0,415 | 0,247 |
| 6 | Мощность Q, Гкал/ч | 5,06 | 16,77 | 0,258 | 0,029 | 0,86 | 0,172 |
| 7 | Радиус эффективного теплоснабжения L, м | 215,85 | 534,04 | 66,64 | 26,52 | 140,5 | 75,0 |
| 8 | Удельные затраты на транспорт теплоты Z, тыс. руб./(ч·Гкал/ч·м) | 0,0010 | 0,0002 | 0,0200 | 0,0285 | 0,0034 | 0,0191 |
| 9 | Максимальный радиус теплоснабжения, м | 550,25 | 848,34 | 65,0 | 26,5 | 138,2 | 70,0 |

Для всех источников тепловой энергии эффективный радиус не изменяется по причине отсутствия приростов тепловой нагрузки в их зонах действия.

## Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химического состава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Таблица 3.1.1 – Перспективные балансы производительности ВПУ источников теплоснабжения

| Наименование | 2020 г. | 2021 г. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир», п. Мстера, ул. Советская, д.89 |
| Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, м3/год | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Производительность ВПУ, м3/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Расход воды на отпуск теплоносителя на цели горячего водоснабжения потребителей, м3/год | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), м3/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная №2 ООО «РТЭК», ст. Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10 |
| Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, м3/год | 3964,5 | 3964,5 | 3964,5 | 3964,5 | 3964,5 | 3964,5 | 3964,5 |
| Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| Производительность ВПУ, м3/ч | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Котельная №3 Мстерское терапевтическое отделение (ООО ИЦ «Теплосфера»), п. Мстера, ул. Семашко, д. 15 |
| Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, м3/год | 134,81 | 134,81 | 134,81 | 134,81 | 134,8 | 134,8 | 134,81 |
| Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Производительность ВПУ, м3/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №5 с. Станки |
| Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, м3/год | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Производительность ВПУ, м3/ч | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Резерв (+)/Дефицит (-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Котельная №6 Вязовская СОШ |
| Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, м3/год | 110,05 | 110,05 | 110,05 | 110,05 | 110,0 | 110,0 | 110,05 |
| Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,015 | 0,015 | 0,0150 |
| Производительность ВПУ, м3/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,090 | 0,090 | 0,0900 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,075 | 0,075 | 0,0750 |

## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице 3.2.1

Таблица 3.2.1 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в эксплуатационном и аварийном режиме работы

| Параметр | Для эксплуатационного режима | Для аварийного режима |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир» |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 1,58 | 2,845 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,69 | 1,7 |
| Котельная №2 ООО «РТЭК» |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 3,16 | 8,435 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,77 | 4,22 |
| Котельная №3 ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница» Мстерская поликлиника и Мстерское терапевтическое отделение |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,02 | 0,085 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,028 | 0,085 |
| Котельная №4 «Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт» |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,0 | 0,0 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №5 с. Станки |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,121 | 0,323 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,076 | 0,26 |
| Котельная №6 Вязовская СОШ |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,015 | 0,083 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,015 | 0,083 |

# Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

## 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Генеральным планом муниципального образования пос. Мстера предусматривается сохранение текущей ситуации в сфере теплоснабжения. Изменений относительно принятого варианта развития систем теплоснабжения не предполагается.

Теплоснабжение перспективной малоэтажной многоквартирной застройки к расчетному сроку (2030 г.) в пос. Мстера, пос. Заречный и д. Слободка осуществляется от поквартирных источников.

## 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Приоритетными направлениями по развитию систем теплоснабжения муниципального образования пос. Мстера является:

- поддержание текущей ситуации в теплоснабжении муниципального образования;

- проведение работ по снижению установленной тепловой мощности котельного оборудования на котельной №2 ООО «РТЭК» в связи с низким объемом подключенной тепловой нагрузки;

- при газификации населенного пункта – с. Станки осуществить перевод котельной на природный газ с целью повышения эффективности работы оборудования.

## Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

## 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях муниципального образования пос. Мстера в пределах границ радиусов эффективного теплоснабжения может быть компенсирована существующими централизованными котельными. Строительство новых источников тепловой энергии для этих целей не требуется.

В отношении перспективных потребителей, расположенных за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, компенсация перспективной тепловой нагрузки планируется за счет индивидуальных источников, так как целесообразности сооружения централизованного теплоснабжения при отсутствии крупных, или сосредоточенных в плотной застройке потребителей, нет и не предполагается на расчетный период.

## 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективная тепловая нагрузка на территории муниципального образования пос. Мстера сокращается только на котельной №2 ООО «РТЭК». Для возможности дальнейшей эксплуатации оборудования Схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по замене котлоагрета, указанного в п. 5.3 Схемы теплоснабжения.

На остальных источниках теплоснабжения тепловая нагрузка сохраняется на уровне базового периода актуализации Схемы теплоснабжения.

## 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения МО пос. Мстера в 2021 году предусматривается реализация проектов:

- реконструкция котла ДЕ-10-14ГМ (уст. №3) котельной ст. Мстера Вязниковского района;

- замена котла ДЕ-10-14ГМ (уст. №1) котельной ст. Мстера Вязниковского района на новый котел меньшей мощности.

## 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельные работающие совместно на единую тепловую сеть отсутствуют.

## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По завершению реализации проекта по замене котла ДЕ-10-14ГМ (уст. №1) котельной ст. Мстера Вязниковского района на новый котел меньшей мощности, котел ДЕ-10-14ГМ (уст. №1) выводится из эксплуатации и подлежит консервации, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

## 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) котельных компенсируются существующим электроснабжением. Установка оборудования, позволяющего осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет нерентабельно.

## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования пос. Мстера отсутствуют, существующие котельные не расположены в их зонах.

## 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Для покрытия тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей от котельной №1 применяется открытая схема с параметрами теплоносителя 70-63°С в подающем и обратном трубопроводах соответственно. Подогрев воды для нужд горячего водоснабжения осуществляется на котельной.

Потребители от котельных №№ 2, 3, 4, 5, 6 подключены по закрытой схеме с параметрами теплоносителя 95-70°С. Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом, при этом нагрев сетевой воды осуществляется либо в водогрейных котлах котельных №№ 2, 3, 4, 5, 6 либо в пароводяных подогревателях центральной котельной №1 куда подается водяной пар давлением 10,0 кгс/см2 от паровых котлов котельной.

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии остается прежним на расчетный период до 2030 г. Необходимость его изменения отсутствует.

Групп источников в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть, не имеется.

## 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Информация о перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии муниципального образования пос. Мстера представлена в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир» | 5,06 | ― |
| 2 | Котельная №2 ООО «РТЭК» | 12,92 | 2021 |
| 3 | Котельная №3 Мстерское терапевтическое отделение | 0,3 | ― |
| 4 | Котельная №4 «Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт» | 0,027 | ― |
| 5 | Котельная №5 с. Станки | 1,04 | ― |
| 6 | Котельная №6 Вязовская СОШ | 0,2 | ― |

## 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до конца расчетного периода не ожидается.

## Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

## 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. Возможные дефициты тепловой мощности на окраинах населенных пунктов планируется покрывать за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

## 6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.

## 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников теплоснабжения, не предусматривается.

## 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительство тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

## 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловойэнергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

## 6.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Планируется реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса:

- Реконструкция тепловых сетей жилых домов ул. Советская, 88, 90, диаметр 159 мм, протяжённость 395,6 м. в 2025 г., ориентировочные затраты составят 6023,95 тыс. рублей (без учета НДС) в ценах, приведенных к ценам года реализации мероприятий с учетом индексов МЭР;

- Реконструкция тепловых сетей МБОУ «Мстерская СОШ им. И.И. Голубева», диаметр 108 мм, протяжённость 158 м. в 2022 г., ориентировочные затраты составят 1905,45 тыс. рублей (без учета НДС) в ценах, приведенных к ценам года реализации мероприятий с учетом индексов МЭР;

- Реконструкция тепловых сетей ПЧ-68 пос. Мстера», диаметр 57 мм, протяжённость 125,5 м. в 2024 г., ориентировочные затраты составят 1511,18 тыс. рублей (без учета НДС) в ценах, приведенных к ценам года реализации мероприятий с учетом индексов МЭР;

- Реконструкция тепловых сетей МУП Вязниковского района «Фонд», диаметр 40 мм, протяжённость 199,0 м. в 2023 г., ориентировочные затраты составят 2313,277 тыс. рублей (без учета НДС) в ценах, приведенных к ценам года реализации мероприятий с учетом индексов МЭР.

# Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

## 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Централизованное теплоснабжение муниципального образования пос. Мстера осуществляется по закрытой схеме, при этом циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения поддерживается сетевыми насосами котельных. Исключение составляет котельная № 1 ЗАО «Мстерский Ювелир», работающая по открытой схеме.

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются по причине отсутствия технической возможности установки индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, а также высокими затратами на прокладку новых участков тепловых сетей, что приведет к высокому росту тарифа для населения.

## 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Поставка тепловой энергии по открытой система теплоснабжения в муниципальном образовании пос. Мстера осуществляется от котельной № 1 ЗАО «Мстерский Ювелир». Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не планируется, так как это приведет к высокому росту тарифа для населения по причине низкой плотности подключенной тепловой нагрузки.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения котельной № 1 ЗАО «Мстерский Ювелир» составляет порядка 8 млн. руб. (без учета НДС) в ценах 2020 г.

# Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

## 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Топливный баланс источников тепловой энергии муниципального образования пос. Мстера Вязниковского района Владимирской области представлен в таблице ниже.

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии применяется природный газ и каменный уголь.

Перспективное топливопотребление было рассчитано на развитие системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 8.1.1

Таблица 8.1.1 - Перспективное топливопотребление

| Наименование источника теплоснабжения | Ед. изм. | Потребление топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (базовый год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| Котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир» | тыс. м.куб | 873,6 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| Котельная №2 ООО «РТЭК» | тыс. м.куб | 1222,9 | 1188,4 | 1188,49 | 1188,49 | 1188,49 | 775,4 | 775,4 | 775,4 |
| Котельная №3 Мстерское терапевтическое отделение | тыс. м.куб | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| Котельная №4 «Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт» | тыс. м.куб | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Котельная №5 с. Станки | тн. | 252,9 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 |
| Котельная №6 Вязовская СОШ | тыс. м.куб | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |

В таблице 8.1.2 приведены расчеты годового топливопотребления котельных муниципального образования пос. Мстера Вязниковского района.

Таблица 8.1.2 – Расчет годового топливопотребления котельной

| Наименование параметра | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир» |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 6469,02 | 6293,96 | 6293,96 | 6293,96 | 6293,96 | 6293,96 | 6293,96 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кгу.т./Гкал | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 1022,1 | 994,4 | 994,4 | 994,4 | 994,4 | 994,4 | 994,4 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла (газ), тыс. м3 | 873,6 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| Котельная №2 ООО «РТЭК» |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 8942,34 | 8942,34 | 8942,34 | 8942,34 | 8942,34 | 5834,54 | 5834,54 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кгу.т./Гкал | 160,0 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 1430,8 | 1390,53 | 1390,53 | 1390,53 | 1390,53 | 907,3 | 907,3 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла (газ), тыс. м3 | 1222,9 | 1188,49 | 1188,49 | 1188,49 | 1188,49 | 775,4 | 775,4 |
| Котельная №3 Мстерское терапевтическое отделение |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 448,06 | 448,06 | 448,06 | 448,06 | 448,06 | 448,06 | 448,06 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кгу.т./Гкал | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла (газ), тыс. м3 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| Котельная №4 «Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт» |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 57,66 | 57,66 | 57,66 | 57,66 | 57,66 | 57,66 | 57,66 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кгу.т./Гкал | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла (газ), тыс. м3 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Котельная №5 с. Станки |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 988,64 | 1131,07 | 1131,07 | 1131,07 | 1131,07 | 1131,07 | 1131,07 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кгу.т./Гкал | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 217,5 | 248,8 | 248,8 | 248,8 | 248,8 | 248,8 | 248,8 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла (каменный уголь), тн. | 252,9 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 |
| Котельная №6 Вязовская СОШ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 322,29 | 322,29 | 322,29 | 322,29 | 322,29 | 322,29 | 322,29 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кгу.т./Гкал | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла (газ), тыс. м3 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |

Таким образом, на основании данных таблицы 8.1.2 на перспективу до 2030 года предполагается:

- по результатам выполнения мероприятий по замене котлоагрегатов, на котельной №2 ООО «РТЭК» ожидается снижение значения удельного расхода топлива от базового значения 2020 года с 160,0 кг.у.т./Гкал до 155,5 кг.у.т/Гкал.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основным видом топлива для котельных муниципального образования пос. Мстера является природный газ. Котельная с. Станки спроектирована на использование каменного угля.

Резервное топливо на котельных муниципального образования пос. Мстера Вязниковского района Владимирской области предусмотрено только на котельной №2 ООО «РТЭК» - дизельное топливо.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ и твердое топливо.

Местным видом топлива для пос. Мстера являются дрова. Существующие централизованные источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью. Возобновляемые источники энергии в муниципальном образовании отсутствуют.

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

В качестве основного топлива на территории муниципального образования пос. Мстера используется природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа составляет 8154 ккал/м3.

В качестве основного топлива на котельной с. Станки используется каменный уголь. Низшая теплота сгорания составляет 81340 ккал/кг.

Низшая теплота сгорания для резервного топлива (дизельное топливо) составляет 10180 ккал/кг.

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.

На территории муниципального образования пос. Мстера для централизованных источников теплоснабжения преобладающим видом топлива является природный газ.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения на территории муниципального образования пос. Мстера преимущественно является природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Приоритетным направлением развития топливного баланса муниципального образования муниципального образования пос. Мстера является сохранение природного газа как основного вида топлива котельных с последующей газификацией населенного пункта с. Станки.

## Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

## 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, приведенные в таблице 9.1.1

Таблица 9.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № проекта | Состав проекта | Год реализации | Капитальные затраты, тыс. руб., без учета НДС | Техническая характеристика | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 ООО «РТЭК» |
| ПИ-2-01 | Реконструкция котла ДЕ-10-14ГМ (уст. №3) котельной ст. Мстера Вязниковского района | 2021 | 4098,86 | Установленная мощность котла по итогам реализации: 5,6 Гкал/ч | Собственные средства теплоснабжающей организации |
| ПИ-2-02 | Замена котла ДЕ-10-14ГМ (уст. №1) котельной ст. Мстера Вязниковского района на новый котел меньшей мощности | 2021 | 5254,94 | Установленная мощность котла по итогам реализации: 2,0 МВт | Собственные средства теплоснабжающей организации |
| ИТОГО | 9353,8 |  |  |

## 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, приведенные в таблице 9.2.1

Таблица 9.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

| № проекта | Состав проекта | Год реализации | Капитальные затраты, тыс. руб. | Техническая характеристика | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-1-01 | Реконструкция тепловой сети жилых домов пос. Мстера, ул. Советская, д. 88, д. 90 – Ø159 мм, 0,396 км. | 2025 | 6023,95 | Тепловая сеть 2Ø159 мм, 0,396 км. | Бюджетные средства различных уровней, в т.ч. за счет участия в программах проектного финансирования |
| ПС-1-02 | Реконструкция тепловой сети МБОУ «Мстерская СОШ им. И.И. Голубева» – Ø108 мм, 0,158 км. | 2022 | 1905,45 | Тепловая сеть 2Ø108 мм, 0,158 км. | Бюджетные средства различных уровней, в т.ч. за счет участия в программах проектного финансирования |
| ПС-1-03 | Реконструкция тепловой сети ПЧ-68 пос. Мстера – Ø57 мм, 0,126 км. | 2024 | 1511,18 | Тепловая сеть 2Ø57 мм, 0,126 км. | Бюджетные средства различных уровней, в т.ч. за счет участия в программах проектного финансирования |
| ПС-3-01 | Реконструкция тепловой сети МУП «Фонд», пос. Мстера – Ø40 мм, 0,199 км. | 2023 | 2313,28 | Тепловая сеть 2Ø40 мм, 0,199 км. | Бюджетные средства различных уровней, в т.ч. за счет участия в программах проектного финансирования |
| ИТОГО | 11753,86 |  |  |

## 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Изменений температурного графика не предполагается, а гидравлический режим работы системы теплоснабжения сохраняется на расчетный период до 2030 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.

9.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчетного периода не планируется. Инвестиции на указанные мероприятия не предусматривается.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Оценка экономической эффективности от капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения не приводится, в связи с тем, в составе структуры долгосрочных параметров тарифного регулирования будут приняты значения с учетом реализации проектов, представленных в таблицах 9.1.1 и 9.1.2. Получение дополнительной экономии от реализации представленных проектов концессионером не предполагается.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации не предоставлены.

## Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

На июнь 2020 года решение об определении единой теплоснабжающей организации в муниципальном образовании пос. Мстера закреплено за следующими теплоснабжающими организациями:

- ЗАО «Мстерский Ювелир»;

- ООО «Региональная тепло-эксплуатационная компания»;

- МУП Вязниковского района «Фонд»;

- ООО ИЦ «Теплосфера».

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Таблица 10.2.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование ЕТО | ИНН | Юридический адрес | Системы теплоснабжения муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Мстерский Ювелир» | 3312000795 | 601408, Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстёра, Советская улица, 89 | Система теплоснабжения котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир», п. Мстера, ул. Советская, д.89 |
| ООО «Региональная тепло-эксплуатационная компания» | 3328018438 | 600024, Владимирская область, город Владимир, улица Василисина, дом 2 этаж цокольный, офис 30 | Система теплоснабжения котельная №2 ст. Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10 |
| МУП Вязниковского района «Фонд» | 3338002420 | 601443, Владимирская область, Вязниковский район, город Вязники, Комсомольская улица, дом 3 | Система теплоснабжения котельная №5 с. Станки, ул. Центральная, д. 4 |
| ООО ИЦ «Теплосфера» | 3305718345 | 601914, Владимирская область, город Ковров, Комсомольская улица, дом 66 | Система теплоснабжения котельная №3 п. Мстера, ул. Семашко, д. 15 |
|  |  |  | Система теплоснабжения котельная №4 п.Мстера, ул. Ленинградская, д. 15 |
|  |  |  | Система теплоснабжения котельная №6 Вязовская СОШ |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Вышеуказанные теплоснабжающие организации удовлетворяют всем вышеперечисленным критериям. Реализация мероприятий Схемы теплоснабжения, не предусматривает изменение перечня единых теплоснабжающих организаций.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Таблица 10.5.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Системы теплоснабжения муниципального образования | Наименование организаций действующих в системе теплоснабжения | ИНН | Юридический адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир», п. Мстера, ул. Советская, д.89 | ЗАО «Мстерский Ювелир» | 3312000795 | 601408, Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстёра, Советская улица, 89 |
| Система теплоснабжения котельная №2 ст. Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10 | ООО «Региональная тепло-эксплуатационная компания» | 3328018438 | 600024, Владимирская область, город Владимир, улица Василисина, дом 2 этаж цокольный, офис 30 |
| Система теплоснабжения котельная №5 с. Станки, ул. Центральная, д. 4 | МУП Вязниковского района «Фонд» | 3338002420 | 601443, Владимирская область, Вязниковский район, город Вязники, Комсомольская улица, дом 3 |
| Система теплоснабжения котельная №3 п. Мстера, ул. Семашко, д. 15 | ООО ИЦ «Теплосфера» | 3305718345 | 601914, Владимирская область, город Ковров, Комсомольская улица, дом 66 |
| Система теплоснабжения котельная №4 п.Мстера, ул. Ленинградская, д. 15 |  |  |  |
| Система теплоснабжения котельная №6 Вязовская СОШ |  |  |  |

# Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предполагается на расчетный период до 2030 г. Условия, при которых имеется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

# Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент проведения работ по актуализации схемы теплоснабжения, в границах муниципального образования пос. Мстера участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

# Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации  Вязниковского района Владимирской области, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемами  водоснабжения и водоотведения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

На текущий момент все источники централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования пос. Мстера обеспечены в должной мере основным топливом, решения о развитии соответствующих систем газоснабжения не требуются.

13.2.  Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Согласно Карте газификации Владимирской области с. Станки относится к негазифицированным населенным пунктам. Поэтому необходимо рассмотреть варианты по организации газоснабжения индивидуальных и централизованных источников тепловой энергии на территории данного населенного пункта.

Проблем с организацией газоснабжения индивидуальных и централизованных источников тепловой энергии на остальной территории муниципального образования не установлено.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке программы газификации муниципального образования пос. Мстера Вязниковского района Владимирской области требуется внести в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения с. Станки.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Планов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников комбинированной электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусмотрено.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии данной Схемой теплоснабжения, не предполагается

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории муниципального образования пос. Мстера не ожидается.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Требуется корректировка утвержденной Схемы водоснабжения муниципального образования пос. Мстера для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения в части систем горячего водоснабжения.

# Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При разработке данного раздела Схемы теплоснабжения муниципального образования пос. Мстера (актуализация на 2021 год) для систематизации индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено разделить данные индикаторы (показатели) на следующие основные группы:

1. Показатель эффективности производства тепловой энергии

- удельный расход топлива на производство тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

2. Показатель надежности объектов теплоснабжения

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В таблицах 14.1 – 14.3 приведены индикаторы развития систем теплоснабжения теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования пос. Мстера.

Таблица 14.1 – Индикаторы развития системы теплоснабжения ЗАО «Мстерский Ювелир»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности производства тепловой энергии |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн)м3/м2 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения | % | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности |  |  |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения (на 1 км.тепловых сетей) | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет. | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 17 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по зонам ЕТО | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | шт. | 0 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.2 – Индикаторы развития системы теплоснабжения ООО «РТЭК»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности производства тепловой энергии |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 160,0 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн)м3/м2 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения | % | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 313,8 | 313,8 | 313,8 | 313,8 | 313,8 | 410,1 | 410,1 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности |  |  |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения (на 1 км.тепловых сетей) | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет. | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 39 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по зонам ЕТО | % | 91,4 | 91,4 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,5 | 93,0 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | шт. | 0 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.3 – Индикаторы развития системы теплоснабжения МУП Вязниковского района «Фонд»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности производства тепловой энергии |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн)м3/м2 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения | % | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности |  |  |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения (на 1 км.тепловых сетей) | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по зонам ЕТО | % | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | шт. | 0 | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

В таблице 15.1 представлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями на момент актуализации схемы теплоснабжения, установленные Департаментом цен и тарифов Владимирской области.

Таблица 15.1 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей муниципального образования пос. Мстера

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Мстерский ювелир» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 01.07.2020-31.12.2020 | 1 773,51 |
|  |  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 1 773,51 |
|  |  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 1 840,17 |
|  |  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 1 840,17 |
|  |  |  | 01.07.2022-31.12.2022 | 1 897,21 |
|  |  | Население (тарифы устанавливаются с учётом НДС)* |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 01.07.2020-31.12.2020 | 2 128,21 |
|  |  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2 128,21 |
|  |  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 2 208,20 |
|  |  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 2 208,20 |
|  |  |  | 01.07.2022-31.12.2022 | 2 276,65 |
| 2 | ООО «Региональная тепло-эксплуатационная компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 01.07.2020-31.12.2020 | 1 514,27 |
|  |  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 1 514,27 |
|  |  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 1 709,23 |
|  |  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 1 709,23 |
|  |  |  | 01.07.2022-31.12.2022 | 1 905,70 |
|  |  | Население (тарифы устанавливаются с учётом НДС)* |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 01.07.2020-31.12.2020 | 1 817,12 |
|  |  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 1 817,12 |
|  |  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 2 051,08 |
|  |  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 2 051,08 |
|  |  |  | 01.07.2022-31.12.2022 | 2 286,84 |
| 3 | МУП Вязниковского района «Фонд» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 01.07.2020-31.12.2020 | 2 992,94 |
|  |  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2 992,94 |
|  |  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 3 089,38 |
|  |  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 3 089,38 |
|  |  |  | 01.07.2022-31.12.2022 | 3 190,11 |
|  |  | Население (тарифы устанавливаются с учётом НДС)* |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 01.07.2020-31.12.2020 | 2 992,94 |
|  |  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2 992,94 |
|  |  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 3 089,38 |
|  |  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 3 089,38 |
|  |  |  | 01.07.2022-31.12.2022 | 3 190,11 |

# Text boxes

Котельная №4,

«Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт»

Котельная №3,

«Мстерская районная больница»

Мстера

Котельная №1,

ЗАО «Мстерский ювелирный завод»

Котельная №5

с. Станки

Котельная №2

ООО «РТЭК»

Котельная №6

Вязовская СОШ